Załącznik nr 4 do zaproszenia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymiana elementów stacji uzdatniania wody – złóż filtrujących, przepływomierzy / turbina, przepustnic, czyszczenie i dezynfekcja dwóch zbiorników wody zimnej użytkowej o pojemności każdy 313 m3.

CZĘŚĆ 1

Czyszczenie i Dezynfekcja dwóch zbiorników wody zimnej użytkowej 
o pojemności każdy 313m3.

Zbiorniki wody pełnią rolę źródła rezerwowego, zapewniając maksymalny dobowy rozbiór wody dla całego Szpitala oraz stały zapas wody p. poż dla pożaru zewnętrznego.

Szpitalna sieć wodociągowa posiada układ pierścieniowy – zasilana jest bezpośrednio z sieci miejskiej lub poprzez zbiorniki wody.

Lokalizacja zbiorników wody przedstawiona na załączonym rzucie.

Dołączono skan rzutu zbiorników wody.

- Czyszczenie i dezynfekcja dwóch zbiorników wody o konstrukcji żelbetowej, monolityczne, ze stropem prefabrykowanym, oraz z przegrodą wymuszającą przepływ wody.

  - Podstawowe dane liczbowe zbiornika;

- Pojemność całkowita – 313m3

- Pojemność użytkowa – 256m3

- Wysokość całkowita – 3,30m

- Wysokość użytkowa – 2,70m

- Średnica zbiornika – 11m

- Średnica przewodu doprowadzającego – 150mm

- Średnica przewodu pobierającego – 200mm

- Średnica przewodu przelewowego – 200mm

- Średnica przewodu spustowego – 150; 100mm

  - Czyszczenie i dezynfekcja zbiornika zostanie przeprowadzona zgodnie 
z zaleceniami PSSE, normami branżowymi.

  - Wszystkie prace zostaną wykonane atestowanymi i bezpiecznymi dla ludzi 
i środowiska  środkami chemicznymi.

  - Naprawa drobnych spękań powierzchni zbiorników materiałami cementowymi.

  - Wymiana drabinek w zbiornikach (stal nierdzewna).

  - Wykorzystane technologie będą w pełni bezpieczne dla konstrukcji zbiornika.

  - Raport techniczny (powykonawczy) będzie zawierał dokumentacje fotograficzną oraz opis stanu technicznego zbiornika.

  - Po oczyszczeniu i dezynfekcji woda zostanie zachlorowana do stężenia 0,2-0,3 mg/l.

  - Zostanie wykonanie badania wody w zakresie monitoring kontrolny dla wody pitnej dla każdego ze zbiorników.

  - Wykonawca udziela gwarancji czystości mikrobiologicznej obiektu po czyszczeniu w zakresie badania mikrobiologicznego dla wody przeznaczonej do spożycia.

CZĘŚĆ 2

Opis zadania  nr 2; Wymiana elementów stacji uzdatniania wody; złóż filtrujących, przepływomierzy / turbina, przepustnic.

Dołączono zdjęcie (widok) stacji uzdatniania wody.

Stacja uzdatniania wody znajdujące się w obiekcje przepompownia wody użytkowej, zasilająca zbiorniki wody.

- Stacja składająca się z trzech zbiorników (kolumn) wypełnionymi złożami do zmiękczania wody w których należy wymienić złoża jonowymienne.

  - Dostawa  z wymianą złóż jonowymiennych w ilości 1030l

  - Zbiornik filtrujący nr 1, poniżej dane zbiornika;

- Zbiornik COMPOSITE With PE inne Shell

- Seria EW08 2046569, rok 2008

- Operating pressure                - Min 0 bar Max 10 bar

- Testpressure                         -                Max 11bar

- Operating temperature           - Min 1oC    Max 50oC

- Symbol                                 - C-3072-F7

- Pojemność                            - 712liter

  - Zbiornik filtrujący nr 2, poniżej dane zbiornika;

- Zbiornik COMPOSITE With PE inne Shell

- Seria EW08 087 8012, rok 2008

- Operating pressure                - Min 0 bar Max 10 bar

- Testpressure                         -                Max 11bar

- Operating temperature           - Min 1oC    Max 50oC

- Symbol                                 - C-3072-F7

- Pojemność                            - 712liter

  - Zbiornik filtrujący nr 3, poniżej dane zbiornika;

- Zbiornik COMPOSITE With PE inne Shell

- Seria EW08 168 7401, rok 2008

- Operating pressure                - Min 0 bar Max 10 bar

- Testpressure                         -                Max 11bar

- Operating temperature           - Min 1oC    Max 50oC

- Symbol                                 - C-3072-F7

- Pojemność                            - 712liter

- Dostawa z wymianą Przepustnic  w ilości 3szt – do zbiorników filtrujących zgodnie z wymogami producenta.

- Dostawa wraz z wymianą Przepływomierzy / turbina w ilości 3 szt. -  do zbiorników filtrujących zgodnie z wymogami producenta.

- Dostawa zasilacza UPS – 1szt

- Protokół końcowy potwierdzający sprawność Stacji Uzdatniania Wody wraz badaniem twardości wody.

PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE

| Opis wymagań techniczno-funkcjonalnych | Wymagane wartości /funkcje/ | Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów (TAK/NIE) |
| --- | --- | --- |
| DLA CZĘŚCI A |  |  |
| Czyszczenie i Dezynfekcja zbiorników wody |  |  |
| Środki chemiczne czyszczące | Bezpieczne dla ludzi |  |
| Środki chemiczne czyszczące | Bezpieczne dla środowiska |  |
| Zachlorowanie wody do stężenia | 0,2-0,3 mg/l |  |
| DLA CZĘŚCI B |  |  |
| Stacja uzdatniania wody zbiorniki wody |  |  |
| Złoża jonowymienne 1030l | Według zaleceń producenta |  |
| Przepustnica SR24A 20Nm 2’’ (3 szt.) | Według zaleceń producenta |  |
| Przepływomierz/ turbina (3 szt.) | Według zaleceń producenta |  |
| Zasilacz awaryjny UPS (1 szt.) | Według zaleceń producenta |  |

Załączniki:

- Skan rzutu zbiorników wody.

- Zdjęcie (widok) stacji uzdatniania wody.