Załącznik nr 1 do SWZ

ZAMAWIAJĄCY

Szpital Św. Leona sp. z o.o. w Opatowie

ul. Szpitalna 4

27-500 Opatów

SZCZEGÓŁOWY OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Dotyczy: 	Świadczenie usługi renowacji (remontu) wewnętrznych powierzchni dwóch zbiorników wody pitnej dla Szpitala Św. Leona Sp. z o.o. w Opatowie

- Parametry zbiornika

Podstawowe dane liczbowe dla jednego zbiornika :

- Pojemność całkowita – 313m3

- Pojemność użytkowa – 256m3

- Wysokość całkowita – 3,30m

- Wysokość użytkowa – 2,70m

- Średnica zbiornika – 11m

- Średnica przewodu doprowadzającego – 150mm

- Średnica przewodu pobierającego – 200mm

- Średnica przewodu przelewowego – 200mm

- Średnica przewodu spustowego – 150; 100mm

- Aktualny opis stanu technicznego zbiorników wody.

Po usunięciu osadów uwidoczniły się ubytki powłoki wykończenia podłogi. Występuje zróżnicowanie materiału podłogi (zbiornik lewy prawdopodobnie wyprawa betonowa modyfikowana polimerami, zbiornik prawy prawdopodobnie materiał pokrycia ścian.

Łączniki stalowe wewnątrz zbiornika z objawami początkowej korozji. Drabinki w stanie dobrym, bez śladów korozji.

Na ścianach zbiornika nie ma widocznych śladów pęknięć betonu, nie występują odsłonięcia zbrojenia, nie występuje potrzeba napraw powierzchniowych.

Wewnętrzne wykończenie ścian typu mikrokrzemionki natryskowej pokryte pęcherzami osypującymi się przy dotyku.

Strop zbiornika w stanie bardzo dobrym wykazuje początkowe delikatne objawy korozji w miejscu połączenia słupa podtrzymującego ze stropem.

Odpowietrzniki w stanie dobrym.

- Zakres Prac dla dwóch zbiorników

- Wykonanie hydroizolacji w systemie żywic polimocznikowych lub epoksydowych

  - Czyszczenie mechaniczne powierzchni betonowych, piaskowanie -304 m2 x 2

  - Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowych szpachlą polimerowo-cementową – 304m2 x 2

  - Gruntowanie wilgotnych podłoży – 304m2 x 2

  - Izolacja i uszczelnienie z dwuskładnikowej membrany – 304m2 x 2

  - Malowanie lub wymiana łączników armatury wewnętrznej zbiornika

- Usprawnienie działania zasuw i odpływów.

- Remont włazów górnych oraz przedsionków do zbiorników.

- Remont odpowietrzników na spełniające normy jakości powietrza.

- Pozostałe informacje

  - Renowacja (remont) wewnętrznych powierzchni zbiorników zostanie przeprowadzona zgodnie z zaleceniami PSSE, normami branżowymi.

  - Wszystkie prace zostaną wykonane atestowanymi i bezpiecznymi dla ludzi 
i środowiska  środkami chemicznymi.

  - Wykorzystane technologie będą w pełni bezpieczne dla konstrukcji zbiornika.

  - Raport techniczny (powykonawczy) będzie zawierał dokumentacje fotograficzną oraz opis stanu technicznego zbiornika.

  - Po zakończeniu renowacji i remontu zbiorników woda zostanie zachlorowana do stężenia 0,2-0,3 mg/l.

  - Zostanie wykonane badanie wody w zakresie monitoringu kontrolnego dla wody pitnej dla każdego ze zbiorników.

  - Wykonawca udziela gwarancji czystości mikrobiologicznej obiektu po renowacji (remoncie) w zakresie badania mikrobiologicznego dla wody przeznaczonej do spożycia.